## 冷水机组结构体
参数名称 | 规程 | 参数类型 | 参数分组方式 | 参数含义 | 说明 | 备注
材质和装饰
冷水机组材质 | 公共 | 材质 | 材质和装饰 | 选择与设备本体颜色相近的材质 | 如白色的冷水机组，建议选择“钢，油漆表面，象牙白，有光泽”，并勾选“渲染”选项，但应当将材质名称的命名应与实际材质相同 | 尽量贴近实体，各嵌套的管道族应有自己的材质
冷水供水管材质 | 公共 | 材质 | 材质和装饰 | - | 材质名称的命名应与实际材质相同 | 对材质颜色没有明确要求，但应保证配色协调，管道分类明显
冷水回水管材质 | 公共 | 材质 | 材质和装饰 | - | 材质名称的命名应与实际材质相同
冷却水供水管材质 | 公共 | 材质 | 材质和装饰 | - | 材质名称的命名应与实际材质相同
冷却水回水管材质 | 公共 | 材质 | 材质和装饰 | - | 材质名称的命名应与实际材质相同
电气
负荷分类 | 电气 | 负荷分类 | 电气 | - | 冷水机组此处应填写“制冷” | 此处所列参数为必须填写的参数，若参照样本中有其他此类参数可进行扩充添加
电压 | 电气 | 电压 | 电气 | 冷水机组的电源电压 | 根据参照的冷水机组样本填写，单位V
极数 | 电气 | 极数 | 电气 | - | 根据参照的冷水机组样本填写
电气-负荷
额定输入功率 | 电气 | 视在功率 | 电气-负荷 | - | 根据参照的冷水机组样本填写，单位kW | 同上
名义制冷量 | 电气 | 视在功率 | 电气-负荷 | - | 根据参照的冷水机组样本填写，单位kW
机械
冷水流量 | 管道 | 流量 | 机械 | 进出蒸发器的水流量 | 根据参照的冷水机组样本填写，单位m3/h | 同上
冷水压降 | 管道 | 压力 | 机械 | 蒸发器水压降 | 根据参照的冷水机组样本填写，单位kPa
冷却水流量 | 管道 | 流量 | 机械 | 进出冷凝器的水流量 | 根据参照的冷水机组样本填写，单位m3/h
冷却水压降 | 管道 | 压力 | 机械 | 冷凝器水压降 | 根据参照的冷水机组样本填写，单位kPa
尺寸标注
冷水机组长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | - | 根据参照的冷水机组样本填写，单位mm | 此处所列参数应包括使用者在使用过程中可能会调整的所有参数，根据结构体的实际情况，可对此处所列的参数进行添加，所添加参数的命名及排布应当参照现有参数的命名及排布。此处所列参数不可少于现有的参数。
冷水机组宽度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | - | 根据参照的冷水机组样本填写，单位mm
冷水机组高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | - | 根据参照的冷水机组样本填写，单位mm
冷水机组结构体长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 结构体的最长点的长度 | 根据相关计算得出，单位mm
冷水机组结构体宽度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 结构体的最宽点的长度 | 根据相关计算得出，单位mm
冷水机组结构体高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 结构体的最高点的长度 | 根据相关计算得出，单位mm
冷水供水管水平长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 冷水供水管从冷水机组接口至第一个弯头的长度 | 可以调节，单位mm
冷水供水管安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 冷水供水管的最高点至参照标高的距离 | 可以调节，单位mm
冷水回水管水平长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 冷水回水管从冷水机组接口至第一个弯头的长度 | 可以调节，单位mm
冷水回水管安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 冷水回水管的最高点至参照标高的距离 | 可以调节，单位mm
冷却水供水管水平长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 同冷水供水管 | 可以调节，单位mm
冷却水供水管安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 同冷水供水管 | 可以调节，单位mm
冷却水回水管水平长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 同冷水回水管 | 可以调节，单位mm
冷却水回水管安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 同冷水回水管 | 可以调节，单位mm
冷水进口公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 根据冷水机组的样本填写 | 填写公称直径
冷水出口公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 根据冷水机组的样本填写 | 填写公称直径
冷却水进口公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 根据冷水机组的样本填写 | 填写公称直径
冷却水出口公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 根据冷水机组的样本填写 | 填写公称直径
冷水供水管公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 创建过程中，设置一合理值 | 应保证一定范围内可调节
冷水回水管公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 创建过程中，设置一合理值 | 应保证一定范围内可调节
冷却水供水管公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 创建过程中，设置一合理值 | 应保证一定范围内可调节
冷却水回水管公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 创建过程中，设置一合理值 | 应保证一定范围内可调节
冷水供水管弹性软接安装位置 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 弹性软接中心至冷水机组相应接口的距离 | 应保证一定范围内可调节
冷水回水管弹性软接安装位置 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 弹性软接中心至冷水机组相应接口的距离 | 应保证一定范围内可调节
冷却水供水管弹性软接安装位置 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 弹性软接中心至冷水机组相应接口的距离 | 应保证一定范围内可调节
冷却水回水管弹性软接安装位置 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 弹性软接中心至冷水机组相应接口的距离 | 应保证一定范围内可调节
冷水供水管温度计安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 温度计焊接口至参照标高的距离 | 应保证一定范围内可调节
冷水回水管温度计安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 温度计焊接口至参照标高的距离 | 应保证一定范围内可调节
冷却水供水管温度计安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 温度计焊接口至参照标高的距离 | 应保证一定范围内可调节
冷却水回水管温度计安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 温度计焊接口至参照标高的距离 | 应保证一定范围内可调节
冷水供水管压力表安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 压力表焊接口至参照标高的距离 | 应保证一定范围内可调节
冷水回水管压力表1安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 压力表焊接口至参照标高的距离 | 应保证一定范围内可调节
冷水回水管压力表2安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 压力表焊接口至参照标高的距离 | 应保证一定范围内可调节
冷却水供水管压力表1安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 压力表焊接口至参照标高的距离 | 应保证一定范围内可调节
冷却水供水管压力表2安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 压力表焊接口至参照标高的距离 | 应保证一定范围内可调节
冷却水回水管压力表安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 压力表焊接口至参照标高的距离 | 应保证一定范围内可调节
冷水供水管阀门安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 阀门中心至参照标高的距离 | 应保证一定范围内可调节
冷水回水管阀门安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 阀门中心至参照标高的距离 | 应保证一定范围内可调节
冷却水供水管阀门安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 阀门中心至参照标高的距离 | 应保证一定范围内可调节
冷却水回水管阀门安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 阀门中心至参照标高的距离 | 应保证一定范围内可调节
冷水回水管Y型过滤器安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 过滤器中心至参照标高的距离 | 应保证一定范围内可调节
冷却水供水管Y型过滤器安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 过滤器中心至参照标高的距离 | 应保证一定范围内可调节
冷水供水管并联主管公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | - | 此为并联的冷水机组结构体的相关参数，在单体的冷水机组结构体中无需添加
冷水回水管并联主管公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | -
冷却水供水管并联主管公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | -
冷却水回水管并联主管公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | -
冷水供水管并联主管高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 管道中心线至参照标高的距离
冷水回水管并联主管高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 管道中心线至参照标高的距离
冷却水供水管并联主管高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 管道中心线至参照标高的距离
冷却水回水管并联主管高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 管道中心线至参照标高的距离
冷水供水管并联主管长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 主管长度
冷水回水管并联主管长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 主管长度
冷却水供水管并联主管长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 主管长度
冷却水回水管并联主管长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 主管长度
冷水机组间距 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 两台冷水机组中轴线的距离
其他
冷水供水管实际直径 | 公共 | 长度 | 其他 | - | 跟随公称直径变化 | 此处所列参数为使用者在使用过程中不关心的参数，但在创建结构体过程中必须要有的参数
冷水回水管实际直径 | 公共 | 长度 | 其他 | - | 跟随公称直径变化
冷却水供水管实际直径 | 公共 | 长度 | 其他 | - | 跟随公称直径变化
冷却水回水管实际直径 | 公共 | 长度 | 其他 | - | 跟随公称直径变化
可见性
冷水供水管压力表可见性 | 公共 | 是/否 | 可见性 | - | - | 此处应罗列所有与可见性相关的参数，其参数名称应当详尽无异议
冷水供水管温度计可见性 | 公共 | 是/否 | 可见性 | - | -

## 水泵结构体
参数名称 | 规程 | 参数类型 | 参数分组方式 | 参数含义 | 说明 | 备注
材质和装饰
水泵材质 | 公共 | 材质 | 材质和装饰 | 选择与设备本体颜色相近的材质 | 如蓝色的水泵，建议选择“钢，油漆面层，蓝色”，并勾选“渲染”选项，但应当将材质名称的命名应与实际材质相同 | 尽量贴近实体
水泵进水管材质 | 公共 | 材质 | 材质和装饰 | - | 材质名称的命名应与实际材质相同 | 材质应与水泵相同
水泵出水管材质 | 公共 | 材质 | 材质和装饰 | - | 材质名称的命名应与实际材质相同
电气
负荷分类 | 电气 | 负荷分类 | 电气 | - | 水泵此处填写“电气器具-居住单元” | 此处所列参数为必须填写的参数，若参照样本中有其他此类参数可进行扩充添加
电压 | 电气 | 电压 | 电气 | 水泵的电源电压 | 根据参照的水泵样本填写，单位V
极数 | 电气 | 极数 | 电气 | - | 根据参照的水泵样本填写
电气-负荷
电机功率 | 电气 | 视在功率 | 电气-负荷 | - | 根据参照的水泵样本填写，单位kW | 同上
机械
最小流量 | 管道 | 流量 | 机械 | 水泵的最小流量 | 根据参照的水泵样本填写，单位m3/h | 此处所列参数个数可根据实际样本情况进行添加或删除，但应至少保证最小流量、最大流量、最小扬程、最大扬程、转速和必需汽蚀余量
最大扬程 | 管道 | 压力 | 机械 | 最小流量对应的扬程 | 根据参照的水泵样本填写，单位kPa
中间流量 | 管道 | 流量 | 机械 | 介于最小流量与最大流量之间的流量 | 根据参照的水泵样本填写，单位m3/h
中间扬程 | 管道 | 压力 | 机械 | 中间流量对应的扬程 | 根据参照的水泵样本填写，单位kPa
最大流量 | 管道 | 流量 | 机械 | 水泵的最大流量 | 根据参照的水泵样本填写，单位m3/h
最小扬程 | 管道 | 压力 | 机械 | 最大流量对应的扬程 | 根据参照的水泵样本填写，单位kPa
转速 | 公共 | 文字 | 机械 | - | 根据参照的水泵样本填写，单位r/min（自己填写）
必需汽蚀余量 | 公共 | 文字 | 机械 | - | 根据参照的水泵样本填写，单位m（自己填写）
尺寸标注
水泵长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | - | 根据参照的水泵样本填写，单位mm | 此处所列参数应包括使用者在使用过程中可能会调整的所有参数，根据结构体的实际情况，可对此处所列的参数进行添加，所添加参数的命名及排布应当参照现有参数的命名及排布。此处所列参数不可少于现有的参数。
水泵宽度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | - | 根据参照的水泵样本填写，单位mm
水泵高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | - | 根据参照的水泵样本填写，单位mm
水泵结构体长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 结构体的最长点的长度 | 根据相关计算得出，单位mm
水泵结构体宽度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 结构体的最宽点的长度 | 根据相关计算得出，单位mm
水泵结构体高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 结构体的最高点的长度 | 根据相关计算得出，单位mm
水泵进水管水平长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 水泵进水管从水泵接口至第一个弯头的长度 | 可以调节，单位mm
水泵进水管安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 水泵进水管的最高点至参照标高的距离 | 可以调节，单位mm
水泵出水管水平长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 水泵出水管从水泵接口至第一个弯头的长度 | 可以调节，单位mm
水泵出水管安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 水泵出水管的最高点至参照标高的距离 | 可以调节，单位mm
水泵进口公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 根据水泵的样本填写 | 填写公称直径
水泵出口公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 根据水泵的样本填写 | 填写公称直径
水泵进水管公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 创建过程中，设置一合理值 | 应保证一定范围内可调节
水泵出水管公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 创建过程中，设置一合理值 | 应保证一定范围内可调节
水泵进水管弹性软接安装位置 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 弹性软接中心至水泵相应接口的距离 | 水平管路的弹性软接以“安装位置”命名，垂直管路的弹性软接以“安装高度”命名
水泵出水管弹性软接安装位置 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 弹性软接中心至水泵相应接口的距离
水泵进水管弹性软接安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 弹性软接中心至参照标高的距离
水泵出水管弹性软接安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 弹性软接中心至参照标高的距离
水泵进水管压力表1安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 压力表焊接口至参照标高的距离 | 应保证一定范围内可调节
水泵进水管压力表2安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 压力表焊接口至参照标高的距离 | 应保证一定范围内可调节
水泵出水管压力表安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 压力表焊接口至参照标高的距离 | 应保证一定范围内可调节
水泵进水管阀门安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 阀门中心至参照标高的距离 | 应保证一定范围内可调节
水泵出水管蝶阀安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 阀门中心至参照标高的距离 | 应保证一定范围内可调节
水泵出水管止回阀安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 阀门中心至参照标高的距离 | 应保证一定范围内可调节
水泵进水管Y型过滤器安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 过滤器中心至参照标高的距离 | 应保证一定范围内可调节
水泵进水主管公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | - | 此为并联的冷水机组结构体的相关参数，在单体的冷水机组结构体中无需添加
水泵出水主管公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | -
水泵进水主管安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 管道中心线至参照标高的距离
水泵出水主管安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 管道中心线至参照标高的距离
水泵进水主管长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 主管长度
水泵出水主管长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 主管长度
水泵间距 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 两台水泵中轴线的距离
其他
水泵进水管实际直径 | 公共 | 长度 | 其他 | - | 跟随公称直径变化 | 此处所列参数为使用者在使用过程中不关心或者无法调节的参数，但在创建结构体过程中必须要有的参数
水泵出水管实际直径 | 公共 | 长度 | 其他 | - | 跟随公称直径变化
出水管蝶阀与止回阀间距 | 公共 | 长度 | 其他 | - | -
出水管止回阀与弹性软接间距 | 公共 | 长度 | 其他 | - | -
可见性
水泵进水管压力表可见性 | 公共 | 是/否 | 可见性 | - | - | 此处应罗列所有与可见性相关的参数，其参数名称应当详尽无异议
水泵进水管温度计可见性 | 公共 | 是/否 | 可见性 | - | -

## 风机盘管结构体
参数名称 | 规程 | 参数类型 | 参数分组方式 | 参数含义 | 说明 | 备注
材质和装饰
风机盘管材质 | 公共 | 材质 | 材质和装饰 | 选择与设备本体颜色相近的材质 | 选择与设备本体颜色相近的材质 | -
冷水供水管材质 | 公共 | 材质 | 材质和装饰 | - | 若冷热水共用同一管道即两管制风机盘管，则应命名为冷/热水供水管，材质名称的命名应与实际材质相同 | 对材质颜色没有明确要求，但应保证配色协调，管道分类明显
冷水回水管材质 | 公共 | 材质 | 材质和装饰 | -
热水供水管材质 | 公共 | 材质 | 材质和装饰 | -
热水回水管材质 | 公共 | 材质 | 材质和装饰 | -
冷凝水管材质 | 公共 | 材质 | 材质和装饰 | -
电气
负荷分类 | 电气 | 负荷分类 | 电气 | - | 风机盘管此处应填写“HVAC” | 此处所列参数为必须填写的参数，若参照样本中有其他此类参数可进行扩充添加
电压 | 电气 | 电压 | 电气 | 风机盘管的电源电压 | 根据参照的风机盘管样本填写，单位V
极数 | 电气 | 极数 | 电气 | - | 根据参照的风机盘管样本填写
电气-负荷
额定输入功率 | 电气 | 视在功率 | 电气-负荷 | - | 根据参照的风机盘管样本填写，单位kW | 同上
额定供冷量 | 电气 | 视在功率 | 电气-负荷 | - | 根据参照的风机盘管样本填写，单位kW
额定供热量 | 电气 | 视在功率 | 电气-负荷 | - | 根据参照的风机盘管样本填写，单位kW
机械
水流量 | 管道 | 流量 | 机械 | - | 根据参照的风机盘管样本填写，单位m3/h | 此处所列参数个数可根据实际样本情况进行添加
水阻力-供冷工况 | 管道 | 压力 | 机械 | - | 根据参照的风机盘管样本填写，单位kPa
水阻力-供热工况 | 管道 | 压力 | 机械 | - | 根据参照的风机盘管样本填写，单位kPa
出口静压 | HVAC | 压力 | 机械 | - | 根据参照的风机盘管样本填写，单位Pa
盘管工作压力 | 管道 | 压力 | 机械 | - | 根据参照的风机盘管样本填写，单位kPa
噪声 | 公共 | 文字 | 机械 | - | 根据参照的风机盘管样本填写，单位dB（自己填写）
机械-流量
高档风速额定风量 | HVAC | 风量 | 机械-流量 | - | 根据参照的风机盘管样本填写，单位m3/h | 同上
中档风速额定风量 | HVAC | 风量 | 机械-流量 | - | 根据参照的风机盘管样本填写，单位m3/h
低档风速额定风量 | HVAC | 风量 | 机械-流量 | - | 根据参照的风机盘管样本填写，单位m3/h
尺寸标注
风机盘管长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | - | 根据参照的风机盘管样本填写，单位mm | 此处所列参数应包括使用者在使用过程中可能会调整的所有参数，根据结构体的实际情况，可对此处所列的参数进行添加，所添加参数的命名及排布应当参照现有参数的命名及排布。此处所列参数不可少于现有的参数。
风机盘管宽度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | - | 根据参照的风机盘管样本填写，单位mm
风机盘管高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | - | 根据参照的风机盘管样本填写，单位mm
风机盘管结构体长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 结构体的最长点的长度 | 根据相关计算得出，单位mm
风机盘管结构体宽度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 结构体的最宽点的长度 | 根据相关计算得出，单位mm
风机盘管结构体高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 结构体的最高点的长度 | 根据相关计算得出，单位mm
送风口宽度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | - | 根据参照的风机盘管样本填写，单位mm
送风口高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | - | 根据参照的风机盘管样本填写，单位mm
回风口宽度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | - | 根据参照的风机盘管样本填写，单位mm
回风口高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | - | 根据参照的风机盘管样本填写，单位mm
冷水供水管水平长度1 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 冷水供水管从风机盘管接口至第一个弯头的长度 | 若冷热水共用同一管道即两管制风机盘管，则应命名为冷/热水供水管水平长度1，其他相关参数参照此参数命名
冷水供水管水平长度2 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 弯头后冷水供水管的长度
冷水回水管水平长度1 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 冷水回水管从风机盘管接口至第一个弯头的长度
冷水回水管水平长度2 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 弯头后冷水回水管的长度
热水供水管水平长度1 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 热水供水管从风机盘管接口至第一个弯头的长度
热水供水管水平长度2 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 弯头后热水供水管的长度
热水回水管水平长度1 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 热水回水管从风机盘管接口至第一个弯头的长度
热水回水管水平长度2 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 弯头后热水回水管的长度
冷水供水管公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 根据风机盘管的样本填写
冷水回水管公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 根据风机盘管的样本填写
热水供水管公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 根据风机盘管的样本填写
热水回水管公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 根据风机盘管的样本填写
冷凝水管公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 根据风机盘管的样本填写
冷水供水管阀门安装位置 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 阀门中心至弯头前横管的距离
冷水回水管阀门安装位置 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 阀门中心至弯头前横管的距离
冷水回水管电动阀门安装位置 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 阀门中心至弯头前横管的距离
热水供水管阀门安装位置 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 阀门中心至弯头前横管的距离
热水回水管阀门安装位置 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 阀门中心至弯头前横管的距离
冷水回水管电动阀门安装位置 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 阀门中心至弯头前横管的距离
冷水供水管Y型过滤器安装位置 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 过滤器中心至弯头前横管的距离
热水供水管Y型过滤器安装位置 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 过滤器中心至弯头前横管的距离
其他
冷水供水管实际直径 | 公共 | 长度 | 其他 | - | 跟随公称直径变化 | 此处所列参数为使用者在使用过程中不关心的参数，但在创建结构体过程中必须要有的参数
冷水回水管实际直径 | 公共 | 长度 | 其他 | - | 跟随公称直径变化
热水供水管实际直径 | 公共 | 长度 | 其他 | - | 跟随公称直径变化
热水回水管实际直径 | 公共 | 长度 | 其他 | - | 跟随公称直径变化
可见性
冷水供水管压力表可见性 | 公共 | 是/否 | 可见性 | - | - | 此处应罗列所有与可见性相关的参数，其参数名称应当详尽无异议
冷水供水管温度计可见性 | 公共 | 是/否 | 可见性 | - | -

## 冷却塔结构体
参数名称 | 规程 | 参数类型 | 参数分组方式 | 参数含义 | 说明 | 备注
材质和装饰
冷却塔材质 | 公共 | 材质 | 材质和装饰 | 选择与设备本体颜色相近的材质 | 如白色的冷却塔，建议选择“钢，油漆表面，象牙白，有光泽”，并勾选“渲染”选项，但应当将材质名称的命名应与实际材质相同 | 尽量贴近实体，各嵌套的管道族应有自己的材质
供水管材质 | 公共 | 材质 | 材质和装饰 | - | 材质名称的命名应与实际材质相同 | 对材质颜色没有明确要求，但应保证配色协调，管道分类明显
回水管材质 | 公共 | 材质 | 材质和装饰 | - | 材质名称的命名应与实际材质相同
补水管材质 | 公共 | 材质 | 材质和装饰 | - | 材质名称的命名应与实际材质相同
溢水管材质 | 公共 | 材质 | 材质和装饰 | - | 材质名称的命名应与实际材质相同
电气
负荷分类 | 电气 | 负荷分类 | 电气 | - | 冷却塔此处应填写“HVAC” | 此处所列参数为必须填写的参数，若参照样本中有其他此类参数可进行扩充添加
电压 | 电气 | 电压 | 电气 | 冷却塔的电源电压 | 根据参照的冷却塔样本填写，单位V
极数 | 电气 | 极数 | 电气 | - | 根据参照的冷却塔样本填写
电气-负荷
电机功率 | 电气 | 视在功率 | 电气-负荷 | - | 根据参照的冷却塔样本填写，单位kW | 同上
机械
标准水量 | 管道 | 流量 | 机械 | 进出冷却塔的水流量 | 根据参照的冷却塔样本填写，单位m3/h | 同上
风叶直径 | 公共 | 文字 | 机械 | 冷却塔风机的风叶直径 | 根据参照的冷却塔样本填写，单位mm
塔体扬程 | 管道 | 压力 | 机械 | 冷却塔扬程 | 根据参照的冷却塔样本填写，单位kPa
冷却塔净重 | 公共 | 文字 | 机械 | 冷却塔净重 | 根据参照的冷却塔样本填写，单位kg
冷却塔运重 | 公共 | 文字 | 机械 | 冷却塔运转重量 | 根据参照的冷却塔样本填写，单位kg
尺寸标注
冷却塔长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | - | 根据参照的冷却塔样本填写，单位mm | 此处所列参数应包括使用者在使用过程中可能会调整的所有参数，根据结构体的实际情况，可对此处所列的参数进行添加，所添加参数的命名及排布应当参照现有参数的命名及排布。此处所列参数不可少于现有的参数。
冷却塔宽度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | - | 根据参照的冷却塔样本填写，单位mm
冷却塔高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | - | 根据参照的冷却塔样本填写，单位mm
冷却塔结构体长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 结构体的最长点的长度 | 根据相关计算得出，单位mm
冷却塔结构体宽度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 结构体的最宽点的长度 | 根据相关计算得出，单位mm
冷却塔结构体高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 结构体的最高点的长度 | 根据相关计算得出，单位mm
供水管水平长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 供水管从冷却塔接口至第一个弯头的长度 | 可以调节，单位mm
供水管安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 供水管的最高点至参照标高的距离 | 可以调节，单位mm
回水管水平长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 回水管从冷却塔接口至第一个弯头的长度 | 可以调节，单位mm
回水管安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 回水管的最高点至参照标高的距离 | 可以调节，单位mm
自动补水管水平长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 自动补水管从冷却塔接口至第一个弯头的长度 | 可以调节，单位mm
自动补水管安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 自动补水管的最高点至参照标高的距离 | 可以调节，单位mm
手动补水管水平长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 手动补水管从冷却塔接口至第一个弯头的长度 | 可以调节，单位mm
手动补水管安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 手动补水管的最高点至参照标高的距离 | 可以调节，单位mm
溢水管水平长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 溢水管从冷却塔接口至第一个弯头的长度 | 可以调节，单位mm
溢水管安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 溢水管的最高点至参照标高的距离 | 可以调节，单位mm
冷却水进口公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 根据冷却塔的样本填写 | 填写公称直径
冷却水出口公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 根据冷却塔的样本填写 | 填写公称直径
溢水口公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 根据冷却塔的样本填写 | 填写公称直径
自动补水口公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 根据冷却塔的样本填写 | 填写公称直径
手动补水口公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 根据冷却塔的样本填写 | 填写公称直径
排水口公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 根据冷却塔的样本填写 | 填写公称直径
供水管公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 创建过程中，设置一合理值 | 应保证一定范围内可调节
回水管公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 创建过程中，设置一合理值 | 应保证一定范围内可调节
溢水管公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 创建过程中，设置一合理值 | 应保证一定范围内可调节
自动补水管公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 创建过程中，设置一合理值 | 应保证一定范围内可调节
手动补水管公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 创建过程中，设置一合理值 | 应保证一定范围内可调节
补水总管公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 创建过程中，设置一合理值 | 应保证一定范围内可调节
供水管阀门安装位置 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 阀门中心至冷却塔机身的距离 | 应保证一定范围内可调节
回水管阀门安装位置 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 阀门中心至冷却塔机身的距离 | 应保证一定范围内可调节
溢水管阀门安装位置 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 阀门中心至冷却塔机身的距离 | 应保证一定范围内可调节
自动补水管阀门安装位置 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 阀门中心至冷却塔机身的距离 | 应保证一定范围内可调节
手动补水管阀门安装位置 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 阀门中心至冷却塔机身的距离 | 应保证一定范围内可调节
补水总管阀门安装位置 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 阀门中心至冷却塔机身的距离 | 应保证一定范围内可调节
并联供水主管高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 管道中心线至参照标高的高度 | 应保证一定范围内可调节
并联回水主管高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 管道中心线至参照标高的高度 | 应保证一定范围内可调节
并联补水主管高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 管道中心线至参照标高的高度 | 应保证一定范围内可调节
并联供水主管长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 主管长度 | 应保证一定范围内可调节
并联回水主管长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 主管长度 | 应保证一定范围内可调节
并联补水主管长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 主管长度 | 应保证一定范围内可调节
并联供水主管公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 创建过程中，设置一合理值 | 应保证一定范围内可调节
并联回水主管公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 创建过程中，设置一合理值 | 应保证一定范围内可调节
并联补水主管公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 创建过程中，设置一合理值 | 应保证一定范围内可调节
两台冷却塔间距 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 创建过程中，设置一合理值 | 应保证一定范围内可调节
其他
供水管实际直径 | 公共 | 长度 | 其他 | - | 跟随公称直径变化 | 此处所列参数为使用者在使用过程中不关心的参数，但在创建结构体过程中必须要有的参数
回水管实际直径 | 公共 | 长度 | 其他 | - | 跟随公称直径变化
溢水管实际直径 | 公共 | 长度 | 其他 | - | 跟随公称直径变化
自动补水管实际直径 | 公共 | 长度 | 其他 | - | 跟随公称直径变化
手动补水管实际直径 | 公共 | 长度 | 其他 | - | 跟随公称直径变化
补水总管实际直径 | 公共 | 长度 | 其他 | - | 跟随公称直径变化
并联供水管接头长度 | 公共 | 长度 | 其他 | 并联管道一侧接头至参照标高的距离 | 应保证一定范围内可调节
并联回水管接头长度 | 公共 | 长度 | 其他 | 并联管道一侧接头至参照标高的距离 | 应保证一定范围内可调节
并联补水管接头长度 | 公共 | 长度 | 其他 | 并联管道一侧接头至参照标高的距离 | 应保证一定范围内可调节
可见性
第二台冷却塔 | 公共 | 是/否 | 可见性 | 第二台冷却塔在结构体使用过程中是/否可见 | 根据样本确定 | 此处应罗列所有与可见性相关的参数，其参数名称应当详尽无异议
第三台冷却塔 | 公共 | 是/否 | 可见性 | 第三台冷却塔在结构体使用过程中是/否可见 | 根据样本确定
第四台冷却塔 | 公共 | 是/否 | 可见性 | 第四台冷却塔在结构体使用过程中是/否可见 | 根据样本确定

## 空气处理机组结构体
参数名称 | 规程 | 参数类型 | 参数分组方式 | 参数含义 | 说明 | 备注
材质和装饰
空气处理机组材质 | 公共 | 材质 | 材质和装饰 | 选择与设备本体颜色相近的材质 | 如白色的空气处理机组，建议选择“钢，油漆表面，象牙白，有光泽”，并勾选“渲染”选项，但应当将材质名称的命名应与实际材质相同 | 尽量贴近实体，各嵌套的管道族应有自己的材质
冷水供水管材质 | 公共 | 材质 | 材质和装饰 | - | 若冷热水共用同一管道即两管制风机盘管，则应命名为冷/热水供水管XX，其他相关参数参照此参数命名 | 对材质颜色没有明确要求，但应保证配色协调，管道分类明显
冷水回水管材质 | 公共 | 材质 | 材质和装饰 | -
热水供水管材质 | 公共 | 材质 | 材质和装饰 | -
热水回水管材质 | 公共 | 材质 | 材质和装饰 | -
凝水管材质 | 公共 | 材质 | 材质和装饰 | - | 材质名称的命名应与实际材质相同
电气
负荷分类 | 电气 | 负荷分类 | 电气 | - | 空气处理机组此处应填写“HVAC” | 此处所列参数为必须填写的参数，若参照样本中有其他此类参数可进行扩充添加
电压 | 电气 | 电压 | 电气 | 空气处理机组的电源电压 | 根据参照的空气处理机组样本填写，单位V
极数 | 电气 | 极数 | 电气 | - | 根据参照的空气处理机组样本填写
电气-负荷
额定输入功率 | 电气 | 视在功率 | 电气-负荷 | - | 根据参照的空气处理机组样本填写，单位kW | 同上
风机功率 | 电气 | 视在功率 | 电气-负荷 | - | 根据参照的空气处理机组样本填写，单位kW
额定制冷量 | 电气 | 视在功率 | 电气-负荷 | - | 根据参照的空气处理机组样本填写，单位kW
额定制热量 | 电气 | 视在功率 | 电气-负荷 | - | 根据参照的空气处理机组样本填写，单位kW
机械
混风工况加湿量 | 管道 | 流量 | 机械 | 加湿段加湿量 | 根据参照的空气处理机组样本填写，单位kg/h | 同上
新风工况加湿量 | 管道 | 流量 | 机械 | 加湿段加湿量 | 根据参照的空气处理机组样本填写，单位kg/h
机外静压 | 管道 | 压力 | 机械 | - | 根据参照的空气处理机组样本填写，单位Pa
机组全静压 | 管道 | 压力 | 机械 | - | 根据参照的空气处理机组样本填写，单位Pa
冷盘管排数 | 管道 | 体量 | 机械 | 冷盘管排数 | 根据参照的空气处理机组样本填写
冷盘管水流量 | 管道 | 流量 | 机械 | 冷水流量 | 根据参照的空气处理机组样本填写，单位L/s
冷盘管水阻力 | 管道 | 压力 | 机械 | 冷盘管水阻力 | 根据参照的空气处理机组样本填写，单位kPa
冷盘管空气阻力 | 管道 | 压力 | 机械 | 冷盘管空气阻力 | 根据参照的空气处理机组样本填写，单位Pa
热盘管排数 | 管道 | 体量 | 机械 | 热盘管排数 | 根据参照的空气处理机组样本填写
热盘管水流量 | 管道 | 流量 | 机械 | 热水流量 | 根据参照的空气处理机组样本填写，单位L/s
热盘管水阻力 | 管道 | 压力 | 机械 | 热盘管水阻力 | 根据参照的空气处理机组样本填写，单位kPa
热盘管空气阻力 | 管道 | 压力 | 机械 | 热盘管空气阻力 | 根据参照的空气处理机组样本填写，单位Pa
机械-流量
额定风量 | HVAC | 风量 | 机械-流量 | - | 根据参照的空气处理机组样本填写，单位m3/h | 同上
尺寸标注
空气处理机组长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | - | 根据参照的空气处理机组样本填写，单位mm | 此处所列参数应包括使用者在使用过程中可能会调整的所有参数，根据结构体的实际情况，可对此处所列的参数进行添加，所添加参数的命名及排布应当参照现有参数的命名及排布。此处所列参数不可少于现有的参数。
空气处理机组宽度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | - | 根据参照的空气处理机组样本填写，单位mm
空气处理机组高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | - | 根据参照的空气处理机组样本填写，单位mm
混风段长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | - | 根据实际情况填写，单位mm
初效过滤段长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | - | 根据实际情况填写，单位mm
中效过滤段长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | - | 根据实际情况填写，单位mm
表冷段长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | - | 根据实际情况填写，单位mm
加热段长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | - | 根据实际情况填写，单位mm
加湿段长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | - | 根据实际情况填写，单位mm
风机段长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | - | 根据实际情况填写，单位mm
消声段长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | - | 根据实际情况填写，单位mm
高效过滤段长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | - | 根据实际情况填写，单位mm
检修段长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | - | 根据实际情况填写，单位mm
送风段长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | - | 根据实际情况填写，单位mm
热回收段长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | - | 根据实际情况填写，单位mm
空气处理机组结构体长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 结构体的最长点的长度 | 根据相关计算得出，单位mm
空气处理机组结构体宽度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 结构体的最宽点的长度 | 根据相关计算得出，单位mm
空气处理机组结构体高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 结构体的最高点的长度 | 根据相关计算得出，单位mm
冷水供水管水平长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 冷水供水管从空气处理机组接口至第一个弯头的长度 | 若冷热水共用同一管道即两管制风机盘管，则应命名为冷/热水供水管XX，其他相关参数参照此参数命名
冷水供水管安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 冷水供水管的最高点至参照标高的距离
冷水回水管水平长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 冷水回水管从空气处理机组接口至第一个弯头的长度
冷水回水管安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 冷水回水管的最高点至参照标高的距离
热水供水管水平长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 同冷水供水管
热水供水管安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 同冷水供水管
热水回水管水平长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 同冷水回水管
热水回水管安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 同冷水回水管
凝水管水平长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 凝水管从空气处理机组接口至第一个弯头的长度
凝水管安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 凝水管的最高点至参照标高的距离
冷水进口公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 根据空气处理机组的样本填写
冷水出口公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 根据空气处理机组的样本填写
热水进口公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 根据空气处理机组的样本填写
热水出口公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 根据空气处理机组的样本填写
凝水口公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 根据空气处理机组的样本填写
冷水供水管公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 创建过程中，设置一合理值
冷水回水管公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 创建过程中，设置一合理值
热水供水管公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 创建过程中，设置一合理值
热水回水管公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 创建过程中，设置一合理值
凝水管公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 创建过程中，设置一合理值
冷水供水管弹性软接安装位置 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 弹性软接中心至空气处理机组相应接口的距离
冷水回水管弹性软接安装位置 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 弹性软接中心至空气处理机组相应接口的距离
热水供水管弹性软接安装位置 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 弹性软接中心至空气处理机组相应接口的距离
热水回水管弹性软接安装位置 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 弹性软接中心至空气处理机组相应接口的距离
冷水供水管温度计安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 温度计焊接口至参照标高的距离
冷水回水管温度计安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 温度计焊接口至参照标高的距离
热水供水管温度计安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 温度计焊接口至参照标高的距离
热水回水管温度计安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 温度计焊接口至参照标高的距离
冷水供水管压力表安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 压力表焊接口至参照标高的距离
冷水回水管压力表1安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 压力表焊接口至参照标高的距离
冷水回水管压力表2安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 压力表焊接口至参照标高的距离
热水供水管压力表1安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 压力表焊接口至参照标高的距离
热水供水管压力表2安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 压力表焊接口至参照标高的距离
热水回水管压力表安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 压力表焊接口至参照标高的距离
冷水供水管阀门安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 阀门中心至参照标高的距离
冷水回水管阀门安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 阀门中心至参照标高的距离
冷水回水水平管阀门1安装位置 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 阀门中心至参照标高的距离
冷水回水水平管阀门2安装位置 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 阀门中心至参照标高的距离
冷水回水水平管电动两通阀安装位置 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 阀门中心至参照标高的距离
冷水回水水平旁通管阀门安装位置 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 阀门中心至参照标高的距离
热水供水管阀门安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 阀门中心至参照标高的距离
热水回水管阀门安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 阀门中心至参照标高的距离
热水回水水平管阀门1安装位置 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 阀门中心至参照标高的距离
热水回水水平管阀门2安装位置 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 阀门中心至参照标高的距离
热水回水水平管电动两通阀安装位置 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 阀门中心至参照标高的距离
热水回水水平旁通管阀门安装位置 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 阀门中心至参照标高的距离
冷水供水管Y型过滤器安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 过滤器中心至参照标高的距离
热水供水管Y型过滤器安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 过滤器中心至参照标高的距离
其他
冷水供水管实际直径 | 公共 | 长度 | 其他 | - | 跟随公称直径变化 | 此处所列参数为使用者在使用过程中不关心的参数，但在创建结构体过程中必须要有的参数
冷水回水管实际直径 | 公共 | 长度 | 其他 | - | 跟随公称直径变化
热水供水管实际直径 | 公共 | 长度 | 其他 | - | 跟随公称直径变化
热水回水管实际直径 | 公共 | 长度 | 其他 | - | 跟随公称直径变化
凝水管实际直径 | 公共 | 长度 | 其他 | - | 跟随公称直径变化
可见性
冷水供水管压力表可见性 | 公共 | 是/否 | 可见性 | - | - | 此处应罗列所有与可见性相关的参数，其参数名称应当详尽无异议
冷水供水管温度计可见性 | 公共 | 是/否 | 可见性 | - | -

## 新风机组结构体
参数名称 | 规程 | 参数类型 | 参数分组方式 | 参数含义 | 说明 | 备注
材质和装饰
新风机组材质 | 公共 | 材质 | 材质和装饰 | 选择与设备本体颜色相近的材质 | 如白色的新风机组，建议选择“钢，油漆表面，象牙白，有光泽”，并勾选“渲染”选项，但应当将材质名称的命名应与实际材质相同 | 尽量贴近实体，各嵌套的管道族应有自己的材质
冷水供水管材质 | 公共 | 材质 | 材质和装饰 | - | 若冷热水共用同一管道即两管制风机盘管，则应命名为冷/热水供水管XX，其他相关参数参照此参数命名 | 对材质颜色没有明确要求，但应保证配色协调，管道分类明显
冷水回水管材质 | 公共 | 材质 | 材质和装饰 | -
热水供水管材质 | 公共 | 材质 | 材质和装饰 | -
热水回水管材质 | 公共 | 材质 | 材质和装饰 | -
凝水管材质 | 公共 | 材质 | 材质和装饰 | - | 材质名称的命名应与实际材质相同
电气
负荷分类 | 电气 | 负荷分类 | 电气 | - | 新风机组此处应填写“HVAC” | 此处所列参数为必须填写的参数，若参照样本中有其他此类参数可进行扩充添加
电压 | 电气 | 电压 | 电气 | 新风机组的电源电压 | 根据参照的新风机组样本填写，单位V
极数 | 电气 | 极数 | 电气 | - | 根据参照的新风机组样本填写
电气-负荷
额定输入功率 | 电气 | 视在功率 | 电气-负荷 | - | 根据参照的新风机组样本填写，单位kW | 同上
风机功率 | 电气 | 视在功率 | 电气-负荷 | - | 根据参照的新风机组样本填写，单位kW
额定制冷量 | 电气 | 视在功率 | 电气-负荷 | - | 根据参照的新风机组样本填写，单位kW
额定制热量 | 电气 | 视在功率 | 电气-负荷 | - | 根据参照的新风机组样本填写，单位kW
机械
混风工况加湿量 | 管道 | 流量 | 机械 | 加湿段加湿量 | 根据参照的新风机组样本填写，单位kg/h | 同上
新风工况加湿量 | 管道 | 流量 | 机械 | 加湿段加湿量 | 根据参照的新风机组样本填写，单位kg/h
机外静压 | 管道 | 压力 | 机械 | - | 根据参照的新风机组样本填写，单位Pa
机组全静压 | 管道 | 压力 | 机械 | - | 根据参照的新风机组样本填写，单位Pa
冷盘管排数 | 管道 | 体量 | 机械 | 冷盘管排数 | 根据参照的新风机组样本填写
冷盘管水流量 | 管道 | 流量 | 机械 | 冷水流量 | 根据参照的新风机组样本填写，单位L/s
冷盘管水阻力 | 管道 | 压力 | 机械 | 冷盘管水阻力 | 根据参照的新风机组样本填写，单位kPa
冷盘管空气阻力 | 管道 | 压力 | 机械 | 冷盘管空气阻力 | 根据参照的新风机组样本填写，单位Pa
热盘管排数 | 管道 | 体量 | 机械 | 热盘管排数
热盘管水流量 | 管道 | 流量 | 机械 | 热水流量 | 根据参照的新风机组样本填写，单位L/s
热盘管水阻力 | 管道 | 压力 | 机械 | 热盘管水阻力 | 根据参照的新风机组样本填写，单位kPa
热盘管空气阻力 | 管道 | 压力 | 机械 | 热盘管空气阻力 | 根据参照的新风机组样本填写，单位Pa
机械-流量
额定风量 | HVAC | 风量 | 机械-流量 | - | 根据参照的新风机组样本填写，单位m3/h | 同上
尺寸标注
新风机组长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | - | 根据参照的新风机组样本填写，单位mm | 此处所列参数应包括使用者在使用过程中可能会调整的所有参数，根据结构体的实际情况，可对此处所列的参数进行添加，所添加参数的命名及排布应当参照现有参数的命名及排布。此处所列参数不可少于现有的参数。
新风机组宽度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | - | 根据参照的新风机组样本填写，单位mm
新风机组高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | - | 根据参照的新风机组样本填写，单位mm
新风机组结构体长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 结构体的最长点的长度 | 根据相关计算得出，单位mm
新风机组结构体宽度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 结构体的最宽点的长度 | 根据相关计算得出，单位mm
新风机组结构体高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 结构体的最高点的长度 | 根据相关计算得出，单位mm
冷水供水管水平长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 冷水供水管从新风机组接口至第一个弯头的长度 | 若冷热水共用同一管道即两管制风机盘管，则应命名为冷/热水供水管XX，其他相关参数参照此参数命名
冷水供水管安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 冷水供水管的最高点至参照标高的距离
冷水回水管水平长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 冷水回水管从新风机组接口至第一个弯头的长度
冷水回水管安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 冷水回水管的最高点至参照标高的距离
热水供水管水平长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 同冷水供水管
热水供水管安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 同冷水供水管
热水回水管水平长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 同冷水回水管
热水回水管安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 同冷水回水管
凝水管水平长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 凝水管从新风机组接口至第一个弯头的长度
凝水管安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 凝水管的最高点至参照标高的距离
冷水进口公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 根据新风机组的样本填写
冷水出口公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 根据新风机组的样本填写
热水进口公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 根据新风机组的样本填写
热水出口公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 根据新风机组的样本填写
凝水口公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 根据新风机组的样本填写
冷水供水管公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 创建过程中，设置一合理值
冷水回水管公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 创建过程中，设置一合理值
热水供水管公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 创建过程中，设置一合理值
热水回水管公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 创建过程中，设置一合理值
凝水管公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 创建过程中，设置一合理值
冷水供水管弹性软接安装位置 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 弹性软接中心至新风机组相应接口的距离
冷水回水管弹性软接安装位置 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 弹性软接中心至新风机组相应接口的距离
热水供水管弹性软接安装位置 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 弹性软接中心至新风机组相应接口的距离
热水回水管弹性软接安装位置 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 弹性软接中心至新风机组相应接口的距离
冷水供水管温度计安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 温度计焊接口至参照标高的距离
冷水回水管温度计安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 温度计焊接口至参照标高的距离
热水供水管温度计安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 温度计焊接口至参照标高的距离
热水回水管温度计安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 温度计焊接口至参照标高的距离
冷水供水管压力表安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 压力表焊接口至参照标高的距离
冷水回水管压力表1安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 压力表焊接口至参照标高的距离
冷水回水管压力表2安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 压力表焊接口至参照标高的距离
热水供水管压力表1安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 压力表焊接口至参照标高的距离
热水供水管压力表2安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 压力表焊接口至参照标高的距离
热水回水管压力表安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 压力表焊接口至参照标高的距离
冷水供水管阀门安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 阀门中心至参照标高的距离
冷水回水管阀门安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 阀门中心至参照标高的距离
冷水回水水平管阀门1安装位置 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 阀门中心至参照标高的距离
冷水回水水平管阀门2安装位置 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 阀门中心至参照标高的距离
冷水回水水平管电动两通阀安装位置 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 阀门中心至参照标高的距离
冷水回水水平旁通管阀门安装位置 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 阀门中心至参照标高的距离
热水供水管阀门安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 阀门中心至参照标高的距离
热水回水管阀门安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 阀门中心至参照标高的距离
热水回水水平管阀门1安装位置 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 阀门中心至参照标高的距离
热水回水水平管阀门2安装位置 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 阀门中心至参照标高的距离
热水回水水平管电动两通阀安装位置 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 阀门中心至参照标高的距离
热水回水水平旁通管阀门安装位置 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 阀门中心至参照标高的距离
冷水供水管Y型过滤器安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 过滤器中心至参照标高的距离
热水供水管Y型过滤器安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 过滤器中心至参照标高的距离
其他
冷水供水管实际直径 | 公共 | 长度 | 其他 | - | 跟随公称直径变化 | 此处所列参数为使用者在使用过程中不关心的参数，但在创建结构体过程中必须要有的参数
冷水回水管实际直径 | 公共 | 长度 | 其他 | - | 跟随公称直径变化
热水供水管实际直径 | 公共 | 长度 | 其他 | - | 跟随公称直径变化
热水回水管实际直径 | 公共 | 长度 | 其他 | - | 跟随公称直径变化
凝水管实际直径 | 公共 | 长度 | 其他 | - | 跟随公称直径变化
可见性
冷水供水管压力表可见性 | 公共 | 是/否 | 可见性 | - | - | 此处应罗列所有与可见性相关的参数，其参数名称应当详尽无异议
冷水供水管温度计可见性 | 公共 | 是/否 | 可见性 | - | -

## 分（集）水器结构体
参数名称 | 规程 | 参数类型 | 参数分组方式 | 参数含义 | 说明 | 备注
材质和装饰
分（集）水器材质 | 公共 | 材质 | 材质和装饰 | 选择与设备本体颜色相近的材质 | 如白色的分（集）水器，建议选择“钢，油漆表面，象牙白，有光泽”，并勾选“渲染”选项，但应当将材质名称的命名应与实际材质相同 | 尽量贴近实体，各嵌套的管道族应有自己的材质
水管材质 | 公共 | 材质 | 材质和装饰 | - | 材质名称的命名应与实际材质相同 | 对材质颜色没有明确要求，但应保证配色协调，管道分类明显
排污管材质 | 公共 | 材质 | 材质和装饰 | - | 材质名称的命名应与实际材质相同
尺寸标注
分（集）水器长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | - | 根据参照的分（集）水器样本填写，单位mm | 此处所列参数应包括使用者在使用过程中可能会调整的所有参数，根据结构体的实际情况，可对此处所列的参数进行添加，所添加参数的命名及排布应当参照现有参数的命名及排布。此处所列参数不可少于现有的参数。
分（集）水器筒体直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | - | 根据参照的分（集）水器样本填写，单位mm
分（集）水器支架高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | - | 根据参照的分（集）水器样本填写，单位mm
分（集）水器支架宽度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | - | 根据参照的分（集）水器样本填写，单位mm
分（集）水器结构体长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 结构体的最长点的长度 | 根据相关计算得出，单位mm
分（集）水器结构体宽度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 结构体的最宽点的长度 | 根据相关计算得出，单位mm
分（集）水器结构体高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 结构体的最高点的长度 | 根据相关计算得出，单位mm
水管1安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 水管1的最高点至参照标高的距离 | 可以调节，单位mm
水管2安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 水管2的最高点至参照标高的距离 | 可以调节，单位mm
水管3安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 水管3的最高点至参照标高的距离 | 可以调节，单位mm
水管4安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 水管4的最高点至参照标高的距离 | 可以调节，单位mm
水管5安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 水管5的最高点至参照标高的距离 | 可以调节，单位mm
水管6安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 水管6的最高点至参照标高的距离 | 可以调节，单位mm
水管7安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 水管7的最高点至参照标高的距离 | 可以调节，单位mm
水管1公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 根据分（集）水器的样本填写 | 填写公称直径
水管2公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 根据分（集）水器的样本填写 | 填写公称直径
水管3公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 根据分（集）水器的样本填写 | 填写公称直径
水管4公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 根据分（集）水器的样本填写 | 填写公称直径
水管5公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 根据分（集）水器的样本填写 | 填写公称直径
水管6公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 根据分（集）水器的样本填写 | 填写公称直径
水管7公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 根据分（集）水器的样本填写 | 填写公称直径
水管1截止式平衡阀安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 截止式平衡阀中心线至参照标高的距离 | 应保证一定范围内可调节
水管2截止式平衡阀安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 截止式平衡阀中心线至参照标高的距离 | 应保证一定范围内可调节
水管3截止式平衡阀安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 截止式平衡阀中心线至参照标高的距离 | 应保证一定范围内可调节
水管4截止式平衡阀安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 截止式平衡阀中心线至参照标高的距离 | 应保证一定范围内可调节
水管5截止式平衡阀安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 截止式平衡阀中心线至参照标高的距离 | 应保证一定范围内可调节
水管6截止式平衡阀安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 截止式平衡阀中心线至参照标高的距离 | 应保证一定范围内可调节
水管7截止式平衡阀安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 截止式平衡阀中心线至参照标高的距离 | 应保证一定范围内可调节
水管1蝶阀安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 蝶阀中心线至参照标高的距离 | 应保证一定范围内可调节
水管2蝶阀安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 蝶阀中心线至参照标高的距离 | 应保证一定范围内可调节
水管3蝶阀安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 蝶阀中心线至参照标高的距离 | 应保证一定范围内可调节
水管4蝶阀安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 蝶阀中心线至参照标高的距离 | 应保证一定范围内可调节
水管5蝶阀安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 蝶阀中心线至参照标高的距离 | 应保证一定范围内可调节
水管6蝶阀安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 蝶阀中心线至参照标高的距离 | 应保证一定范围内可调节
水管7蝶阀安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 蝶阀中心线至参照标高的距离 | 应保证一定范围内可调节
其他
水管1实际直径 | 公共 | 长度 | 其他 | - | 跟随公称直径变化 | 此处所列参数为使用者在使用过程中不关心的参数，但在创建结构体过程中必须要有的参数
水管2实际直径 | 公共 | 长度 | 其他 | - | 跟随公称直径变化
水管3实际直径 | 公共 | 长度 | 其他 | - | 跟随公称直径变化
水管4实际直径 | 公共 | 长度 | 其他 | - | 跟随公称直径变化
水管5实际直径 | 公共 | 长度 | 其他 | - | 跟随公称直径变化
水管6实际直径 | 公共 | 长度 | 其他 | - | 跟随公称直径变化
水管7实际直径 | 公共 | 长度 | 其他 | - | 跟随公称直径变化
排污管实际直径 | 公共 | 长度 | 其他 | - | 跟随公称直径变化

## 冷水供水管
参数名称 | 规程 | 参数类型 | 参数分组方式 | 参数含义 | 说明 | 备注
材质和装饰
冷水供水管材质 | 公共 | 材质 | 材质和装饰 | - | 材质名称的命名应与实际材质相同 | 对材质颜色没有明确要求，但应保证配色协调，管道分类明显
弹性软接材质 | 公共 | 材质 | 材质和装饰 | - | 材质名称的命名应与实际材质相同
阀门材质 | 公共 | 材质 | 材质和装饰 | - | 材质名称的命名应与实际材质相同
压力表材质 | 公共 | 材质 | 材质和装饰 | - | 材质名称的命名应与实际材质相同
温度计材质 | 公共 | 材质 | 材质和装饰 | - | 材质名称的命名应与实际材质相同
机械
阻力系数 | 公共 | 数值 | 机械 | 管道的阻力系数 | 留存参数，可不填写具体数值
尺寸标注
管道长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 只包括管道的长度，不包括管路附件所占的长度 | 根据相关计算得出，单位mm
冷水供水管水平长度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 冷水供水管从冷水机组接口至第一个弯头的长度 | 可以调节，单位mm
冷水供水管安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 冷水供水管的最高点至参照标高的距离 | 可以调节，单位mm
冷水供水管公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 创建过程中，设置一合理值 | 应保证一定范围内可调节
冷水供水管弹性软接安装位置 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 弹性软接中心至冷水机组相应接口的距离 | 应保证一定范围内可调节
冷水供水管温度计安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 温度计焊接口至参照标高的距离 | 应保证一定范围内可调节
冷水供水管压力表安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 压力表焊接口至参照标高的距离 | 应保证一定范围内可调节
冷水供水管阀门安装高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | 阀门中心至参照标高的距离 | 应保证一定范围内可调节
其他
冷水供水管实际直径 | 公共 | 长度 | 其他 | - | 跟随公称直径变化 | 此处所列参数为使用者在使用过程中不关心的参数，但在创建结构体过程中必须要有的参数
可见性
冷水供水管压力表可见性 | 公共 | 是/否 | 可见性 | - | - | 此处应罗列所有与可见性相关的参数，其参数名称应当详尽无异议
冷水供水管温度计可见性 | 公共 | 是/否 | 可见性 | - | -

## 蝶阀
参数名称 | 规程 | 参数类型 | 参数分组方式 | 参数含义 | 说明 | 备注
材质和装饰
阀体材质 | 公共 | 材质 | 材质和装饰 | - | 材质名称的命名应与实际材质相同 | 对材质颜色没有明确要求，但应保证配色协调，管道分类明显
阀门手轮材质 | 公共 | 材质 | 材质和装饰 | - | 材质名称的命名应与实际材质相同
机械
工作压力 | 管道 | 压力 | 机械 | - | 根据参照的样本填写 | 同上
使用温度 | 公共 | 文字 | 机械 | - | 根据参照的冷水机组样本填写
适用介质 | 公共 | 文字 | 机械 | - | 根据参照的冷水机组样本填写
流量系数表 | 公共 | 数值 | 机械 | - | 根据样本填写
尺寸标注
公称直径 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | - | -
阀体厚度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | - | -
阀体高度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | - | -
阀体宽度 | 公共 | 长度 | 尺寸标注 | - | -
其他
实际直径 | 公共 | 长度 | 其他 | - | 跟随公称直径变化 | 此处所列参数为使用者在使用过程中不关心的参数，但在创建过程中必须要有的参数